원문 : http://blog.daum.net/kbs2858/

송변전 순화 용어 핸드북

차 례

Ⅰ. 송변전 순화 용어 및 통일화 용어

1. 순화용어

2. 통일화 용어

3. 추천 용어

4. 주요단위 및 영문표기 기준

Ⅱ. 기타 참고용어

1. 표준 급전용어

2. 배전분야 순화 용어

3. 자주 쓰는 용어 풀이

Ⅰ. 송변전 순화용어 및 통일화 용어

1. 순화 용어

현 행	순 화(안)	용어 의미 및 사용 예시
조류 (潮流)	전력 (전력흐름)	•전류의 흐름, 통상 “전력의 흐름” 의미로 사용함 例)154kV ○○T/L 고장 당시 조류(→전력) 130MW
재폐로 (再閉路), R/C	자동투입 (自動投入)	•선로 고장시 차단기 차단 직후 자동으로 다시 투입 되는 것 例)154kV ○○T/L 재폐로(→자동투입) 성공
강송(强送), 강행송전 (强行送電)	수동송전 (手動送電)	•선로 고장 시 차단기 차단 후 수동으로 다시 송전 하는 것 例)154kV ○○T/L 강송(→수동송전) 성공
조작기사 (操作記事)	조작절차서 (操作節次書)	•휴전 및 복구 조작 등 계통조작 순서를 적은 서류 例)휴전승인서 발생 시 조작기사(→조작절차서) 첨부
부하절체 (負荷切替)	부하전환 (負荷轉換)	•부하의 공급계통을 바꾸는 것 例)#1변압기 부하, #2변압기로 부하절체 (→부하전환)
Loop (루프)계통, 환상망계통	다중계통 (多重系統)	•두 곳 이상의 발(변)전소로부터 전력을 송수전하는 계통 例)345kV 계통은 환상망계통(→다중계통)으로 구성
Radial계통, 방사상계통	단일계통 (單一系統)	•한 곳의 발(변)전소로부터 전력을 송수전하는 계통 例)방사상계통(→단일계통) 루트 단절시 정전 발생
긍장(亘長)	선로길이	•송전단과 수전단 발(변)전소 간의 거리 例)송전선로 회선긍장은(→회선길이는) 긍장(→선로길이)에 회선수를 곱함
회선긍장 (回線亘長)	회선길이
경간(徑間)	지지물간 거리	•지지물과 지지물 사이의 거리 例)송전선로 경간이(→지지물간 거리가) 길수록 이도가(→처짐이) 커짐
이도(弛度), Dip, Sag	처짐 (처짐정도)
지상고 (地上高)	전선높이	•대지로부터 최하단 송전선 최저점까지의 높이 例)지상고(→전선높이)를 높여 안전이격 거리 확보
가공지선 (架空地線), G/W	낙뢰차폐선 (落雷遮蔽線)	•철탑 등의 꼭대기에 설치되어 낙뢰가 전력선에 유입되지 못하도록 차폐하는 역할을 하는 전선 例)가공지선(→낙뢰차폐선)은 송전선로 최상단에 설치
가선(架線)	전선설치	•전선을 설치하는 것 例)송전선로 가선(→전선설치)공사는 먼저 연선(→전선펴기) 공사 후 적정 이도(→처짐정도) 확보를 위한 긴선(→전선당기기)공사 순으로 시행함
연선(延線)	전선펴기
긴선(緊線)	전선당기기
병가(竝架)	병행설치 (병행가선)	•전력선을 위아래로 나란히 설치하는 것 例)송전선로 4회선 병가(→병행설치)구간
가철주 (假鐵柱)	임시철주	•철탑이 넘어지는 경우 등에 임시로 사용하는 철주 例)긴급 시 가철주(→임시철주) 이용 임시선로 구성
Sleet Jump	전선도약 (電線跳躍)	•전선에 붙어있던 얼음이 떨어지면서 전력선이 튀어 오르는 현상 例)빙설 탈락으로 Sleet Jump(→전선도약) 발생
상도(上塗)	바깥칠	例)도장공사는 하도와(→바탕칠과) 상도(→바깥칠)로 구분
하도(下塗)	바탕칠

현 행	순 화(안)	용어 의미 및 사용 예시
이완(弛緩)	풀림	•볼트 등이 당초 고정상태보다 느슨하게 풀리는 것 例)송전선로 철탑볼트 이완(→풀림) 방지용 로킹너트
도괴(倒壞)	넘어짐	•철탑, 전주 등이 넘어지는 것 例)태풍 내습으로 154kV ○○T/L 철탑 도괴(→넘어짐)
유지보수 (維持補修)	정비 (整備)	•설비 성능을 지속적으로 유지하기 위해 정비하는 것 例)송변전설비 유지보수(→정비) 철저
쇄정(鎖錠)	잠금	•어떤 장치나 밸브 등을 동작이 안되도록 잠그는 것 例)차단기 자동투입 쇄정(→잠금)
대체(代替)	교체 (交替)	•변압기나 차단기 등의 기기를 다른 것으로 바꾸는 것 例)○○변전소 362kV GIS 대체(→교체)공사
이음(異音)	이상음 (異常音)	•정상적이 아닌 이상한 (비정상적인) 소리 例)변압기 이음(→이상음) 발생
응동(應動)	동작 (動作)	•어떠한 원인에 대해 사전에 준비된 대로 동작하는 것 例)보호 계전기 응동(→동작)
(케이블)행거, Hanger	(케이블) 받침대	•전력구 등에서 케이블을 받쳐 지지하는 것 例)케이블 행거(→받침대) 탈락으로 케이블이 늘어짐
핀홀, Pin Hall, 공극(孔隙), 구멍	틈새	•작은 구멍이나 틈 例)전계가 집중되는 부분에 새로운 핀홀(→틈새) 생성
소손(燒損), 절손(切損), 오손(汚損)	손상 (損傷)	•여러 가지 원인에 의해 손상을 입는 것 필요시 ○○(원인)에 의한 손상으로 표기 例)변압기 내부 화재에 의한 1차권선 소손(→손상)
내용연수 (耐用年數)	사용연한	•철탑, 변압기 등 설비의 회계상 사용가능 한도 例)철탑의 내용연수는(→사용연한은) 30년
이면배선 (裏面配線)	내부배선	•배전반 내부의 부품 간을 연결하는 배선 例)보호배전반 이면배선(→내부배선) 오류 발견
내부소자 (內部素子)	내부부품	•어떤 기기나 장치의 내부부품 例)보호계전기의 내부소자(→내부부품) 불량

2. 통일화 용어

현 행	통일화(안)	용어 의미 및 사용 예시
(보호계전기) Trip, 기동, 동작	(보호계전기) 동작	•설비에 고장이 발생하면 보호계전기는 동작하고, 보호계전기가 동작하면 차단기는 차단되며, 차단기가 차단되면 변압기나 송전선로는 정지됨 例)154kV ○○변전소 #1변압기 고장으로 87 계전기가 Trip (→동작)되어 6133 CB Trip(→차단)으로 #1 변압기가 Trip(→정지) 됨
(차단기) Trip, 개방, 차단	(차단기) 차단
(변압기,T/L) Trip, 차단, 정지	(변압기,T/L) 정지
공급지장전력, 지장전력, 정전부하	정전전력	•전력설비 고장으로 발생된 정전전력 例)154kV #2M.Tr 고장 정지 시 지장전력 (→정전전력)은 20MW
고장파급 방지시스템, 부하차단장치, SPS	고장파급 방지장치, SPS (Special Protection System)	•계통 고장 시 주파수나 전압불안정에 의한 대정전을 방지하기 위해 일부 발전기나 부하를 차단하는 장치 例)부하차단장치(→고장파급방지장치) 동작으로 수도권 부하차단
단락용량 (短絡容量), 고장용량 (故障容量), 고장전류 (故障電流)	고장전류	•전력계통의 한 지점에 고장이 발생했을 때, 그 지점으로 유입되는 전력 또는 전류의 크기 例)단락용량이(→고장전류가) 큰 개소 차단기 용량 증대
낙뢰, 낙뇌, 뇌격, 번개, 뇌, 벼락	낙뢰	例)154kV ○○T/L 뇌격(→낙뢰) 고장 발생
(송전철탑) No.00, #00	00호	•철탑 기별 번호 例)765kV ○○T/L No.16 ~ No.20(→16호 ~20호)
아킹혼, 아크혼, Arcing Horn	아킹혼	例)낙뢰에 의한 Flash Over(→섬락) 발생으로 애자파손 방지를 위해 아크혼(→아킹혼) 설치
섬락, 플래시오버, Flash over	섬락 (閃絡)
스페샤, Spacer, 스페이셔, 스페이서	스페이서	•선로 중간에서 전선 상호간 일정간격을 유지하여 접촉을 방지하기 위해 설치하는 자재 例)345kV 선로 4도체용 스페샤(→스페이서) 불량
직거래선로, 선방선로, 수용가선로	고객선로	•공용송전망이 아닌 특정 고객만 사용하는 선로 例)직거래선로(→고객선로)는 재폐로 (→자동투입) 장치 미 운전
갤러핑, 갤로핑, Galloping	갤러핑	•비대칭으로 얼음이 부착된 전선이 바람에 의해 날리는 현상 例)갤로핑(→갤러핑) 방지를 위해 相간 스페이서 설치
담파, 댐퍼, Damper	댐퍼	•가공선로 양단에 취부되어 진동을 억제하는 자재 例)가공선로의 진동방지를 위해 담파(→댐퍼) 설치
씨스, 시스, Sheath	시스	•케이블보호와 전기적 차폐를 위해 도체 및 절연체를 감싸고 있는 외피 例)지중케이블 씨스(→시스) 유기전압 대책 필요
(스위치야드) S/Y, Sw.Y, SWYD	S/Y (Switch Yard)	•발전소 구내의 송변전설비가 집합된 장소 例)발전소 스위치 야드, Sw.Y(→S/Y)

현 행	통일화(안)	용어 의미 및 사용 예시
Bus Tie CB, 부스타이 차단기	모선연결 차단기	•이중 모선에서 모선 상호간을 연결하는 차단기 例)154kV #1모선 고장 시 해당모선에서 공급되는 전 Feeder용 CB와 Bus Tie CB (→모선연결차단기)가 차단되어 고장구간을 분리함
Sec. CB, 섹션차단기	모선구분 차단기	•모선을 여러 개로 분할할 때 이들을 구분하는 차단기 例)#1M.Tr 고장 시는 Sec. CB(→모선구분차단기)를 투입하여 #2M.Tr로 부하절체(→부하전환) 공급
Bank, 뱅크, 조(組)	Bank	•통상의 교류 3상 전력을 공급하기 위한 최소단위의 변압기 조합 例)765kV 변압기 1뱅크(→Bank)는 단상 3대로 구성됨
Bay, 베이, 군(群)	Bay	•송전선로 또는 변압기 연결을 위해 필요한 차단기, 단로기 등 일련의 기기 조합 例)345kV GIS(가스절연개폐장치) 6베이(→Bay)
붓싱, 부싱, Bushing	부싱	•차단기 등의 본체와 외부도체를 연결하는 절연체 例)GIS(가스절연개폐장치) 붓싱(→부싱) 파손
써어지, Surge, 써지, 서지	써지	•낙뢰나 차단기 개폐 시 등에 발생하는 이상 전압 例)차단기 투입 개방 시 개폐 써어지(→써지) 발생
OT, 절연유	절연유	•변압기 내부 등의 절연을 위해 사용되는 기름 例)변압기 외부에 OT(→절연유) 분출
Spec, 규격서, 시방서, 사양서	규격서	•기기가 갖추어야할 성능, 크기 등을 정한 문서 例)제작사 사양서(→규격서)에 정격전압 명시
정전콘덴서, 스타콘 (Static Condenser)	병렬 캐패시터, Sh.C (Shunt Capacitor)	•부하단 역률개선 및 전압보상을 위해 부하와 병렬로 운전되도록 설치된 전압보상설비 例)중부하시에는 스타콘(→병렬 캐패시터) 운전
분로리액터, 션트리액터 (Shunt Reactor)	병렬리액터, Sh.R (Shunt Reactor)	•경부하시 등 계통전압 과도상승방지를 위해 부하와 병렬로 운전되도록 설치된 전압상승 억제설비 例)경부하시에는 분로리액터(→병렬리액터) 운전
직렬 캐패시터, S.C (Series Capacitor)	직렬 캐패시터, SC (Series Capacitor)	•선로에 직렬로 연결되어 선로의 임피던스를 줄여 계통특성을 개선하는 장치 例)장거리선로에 직렬 캐패시터 설치 필요
직렬리액터 (Series Reactor), 한류리액터	전류제한 리액터, LCR (Limiting Current Reactor)	•선로에 직렬로 연결되어 고장전류를 제한하는 장치 例)345kV 해북 T/L에 직렬리액터(→전류제한리액터) 설치 운영 중
휴먼에러, 인적실수	인적실수	例)휴먼에러(→인적실수)에 의한 대규모 정전 발생

3. 추천 용어

현 행	추천용어	현 행	추천용어
MW, 만kW	만kW	보호계전기, Ry, Relay	보호계전기
S/S, 변전소	변전소	UFR, 저주파수계전기	저주파수계전기
T/L, 송전선로	송전선로	F/R, 고장기록장치	고장기록장치
D/L, 배전선로	배전선로	스카다, SCADA, 원방감시 제어시스템	원격감시제어 시스템
모선, BUS, 부스	모선	C/H, 케이블헤드, Cable Head	지중선가공 연결부
GIB, 가스절연모선	가스절연모선	GIS, 지리정보시스템	지리정보시스템
GIS, 가스절연 개폐장치	가스절연 개폐장치	Cycle, 싸이클	Cycle
CB, 차단기, 개폐기	차단기	N/P, 원자력발전소	원자력발전소
DS, 단로기, LS, 선로개폐기	단로기	T/P, 화력발전소	화력발전소
ES, 접지개폐기, 접지스위치	접지개폐기	C/C, 복합화력	복합화력발전소
피뢰기, LA	피뢰기	S/T, 스팀터빈	스팀터빈
M.Tr, 주변압기, 변압기	변압기	G/T, 가스터빈	가스터빈
D.Tr, 배전용변압기	배전용변압기	D/P, 내연발전	내연화력발전소
S.C, 정전콘덴서	전압보상설비	OLTC, 부하시 전압 조정장치	전압조정장치
Sh.R, 분로리액터	과전압억제설비	북상조류	수도권 유입전력
SVC, STATCOM	속응전압 제어설비	급전조작 (給電操作), 휴전조작 (休電操作)	계통조작

4. 주요단위 및 영문표기 기준

□ 단위표기 기준

구 분	단위명칭	표준 단위		잘못 쓰는 예
		기본단위	응용단위
길 이	미 터	m	μm, mm, cm, km	MM, CM, KM, Km
주파수	헬 츠	Hz	KHz, MHz, GHz	KHz
질 량	킬로그램	㎏	g, μg, mg	KG, Kg
동력, 전력	와 트	W	kW, MW	KW, Kw, kw, Mw
전력량	와트시	Wh	kWh, MWh, GWh	KWH, MWH, GWH
전 류	암페어	A	mA, kA	KA
전 압	볼 트	V	mV, kV, MV	KV, kv, Mv
저 항	옴	Ω	KΩ, MΩ	KΩ
무효전력	바	var	kvar, Mvar	KVAR, Kvar, MVar
피상전력	볼트암페어	VA	kVA, MVA	KVA

□ 영문표기 기준

○ 영어단어 : 첫 자만 대문자 이후는 소문자

- POWER → Power / M.TR → M.Tr / SH.R → Sh.R

- GIS GAS → GIS Gas / BANK → Bank / BUS → Bus

○ 영문약어 : 모두 대문자

- Scada → SCADA / Svc → SVC

Ⅱ. 기타 참고용어

1. 표준 급전 용어

급전지시 상황	표준어의 형태	비 고
차단기, 단로기의 투입(close)	“00발(변)전소 차단기(또는 단로기)0000 투입하십시오”	“넣으시오” “살리시요“
차단기, 단로기의 차단(open)	“00발(변)전소 차단기(또는 단로기)0000 개방하십시오”	“빼시오“ “끄시오” “끊으세요“ “짜르세요!”
송전선, 변압기의 가압	“000kV 차단기0000을 투입하여 00#1(2)T/L을 가압하십시오” “000변전소 #0 M.Tr(주변압기) 가압하십시오.”	“넣으시오” “살리세요”
송전선, 변압기의 차단1)	“000kV 00#1(2)T/L을 차단하십시오” “000변전소 #0 M.Tr(주변압기)차단하십시오.”	“끊으세요” “빼시오” “끄시오” “짜르세요”
강행송전2)	“000kV 차단기0000을 투입하여 00#1(2)T/L을 강행송전 하십시오”	“강송하세요!”
보호계전기 조작	“000변전소 00보호계전기를 복귀 시키세요”	리셋하세요!
부하절체3)	“00변전소 00부하를 00측으로 절체하십시오”	“넘기세요” “옮기세요!”
모선연계 또는 분리	“00변전소(발전소) #0모선을 #0모선과 연계하십시오” “00변전소(발전소) #0모선과 #0모선을 분리하십시오”	“연결하시오”
조상설비의 조작	“00변전소 콘덴서1)를 투입하십시오” “00변전소 리액터를 투입하십시오”	SC, 스타콘 (Static condenser) SR, 리액터 (Shunt Reactor) “넣으시오” “살리시요” “빼시요” “끄시요”
	“00변전소 콘덴서를 차단하십시오” “00변전소 리액터를 차단하십시오”
변압기 탭조정	“00변전소 #0변압기 탭을 00번으로 조정 하십시오!”(내리세요, 올리세요)
부하차단 (load Shedding)	“00변전소 부하 00만kW를 차단하십시오”	“끊으세요”
기타	“CB” ⇒ “차단기” “Bus” ⇒ “모선” “바르(var) ⇒ ”무효전력” “S.C(스타콘)” ⇒ “콘덴서” “나갔어요” ⇒ “정전됐어요”

[ 사용 예시 ]

[송전선로의 휴전]
중앙급전소, 급전(분)소	급전(분)소, 변전소	비 고
○AA변전소! BB변전소! (동시호출) ○중앙급전소 홍길동입니다! -지금부터 000kV XXT/L을 휴전조작 하겠습니다. -BB변전소부터 조작하겠습니다 BB변전소 차단기 02번 개방하십시오! ○확인 되었습니다. 다음은 AA변전소 차단기 01번 개방하십시오!	○네, AA변전소 박문수입니다. ○네, BB변전소 김철수입니다. ○BB변전소 차단기 02번 개방하겠습니다! ： -BB변전소 차단기 02번 개방했습니다. ○AA변전소 차단기 01번 개방하였습니다! ： -AA변전소 차단기 01번 개방했습니다.	지시사례 “빼시요” “끄시요” “짜르시요” “끊으세요”

[송전선로의 휴전]
중앙급전소, 급전(분)소	급전(분)소, 변전소	비 고
○확인 되었습니다. AA변전소, BB변전소 각각XXT/L과 관련된 단로기를 개방 하시고 연락하십시오! (필요시 변전소별 1조작 1지시) ○중앙급전소 홍길동입니다. ○BB변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES)를 투입하십시오! ○AA변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES)를 투입하십시오! ○000kV XXT/L 휴전조작 완료 하였습니다. -수고하셨습니다.	○BB변전소 단로기 개방조작 하겠습니다. ○AA변전소 단로기 개방조작하겠습니다. (각 변전소⇒중앙급전 호출) ： ○BB변전소 XXT/L과 관련된 단로기 개방조작 완료했습니다. ○AA변전소 XXT/L과 관련된 단로기 개방조작 완료했습니다. ○BB변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES) 투입되었습니다. ○AA변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES) 투입되었습니다.

[송전선로의 가압]
중앙급전소, 급전(분)소	급전(분)소, 변전소	비 고
○AA변전소! BB변전소! (동시호출) ○중앙급전소 홍길동입니다! -지금부터 000kV XXT/L을 가압조작 하겠습니다. -AA변전소부터 조작하겠습니다. AA변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES)를 개방하십시오! ○확인되었습니다. 다음은 BB변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES)를 개방하십시오! ○AA변전소, BB변전소 각각XXT/L과 관련된 단로기만 투입하시고 연락하십시오! 차단기는 투입하지 마십시오!	○네, AA변전소 박문수입니다. ○네, BB변전소 김철수입니다. ○AA변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES)를 개방하겠습니다! ： -AA변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES)를 개방했습니다. ○BB변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES)를 개방하겠습니다! ： -BB변전소 XXT/L측 접지 단로기(ES)를 개방했습니다. ○AA변전소 단로기 투입조작 하겠습니다. ○BB변전소 단로기 투입조작 하겠습니다.	지시사례 “넣으시요!” “살리시오”

[송전선로의 가압]
중앙급전소, 급전(분)소	급전(분)소, 변전소	비 고
○중앙급전소 홍길동입니다. -지금부터 000kV XXT/L을 가압하겠습니다. -AA변전소부터 조작하겠습니다. AA변전소 차단기 01번 투입하십시오! ○확인 되었습니다. 다음은 BB변전소 차단기 02번 투입하십시오! ○확인되었습니다. -조류 표시상태 이상 없습니까? ○이것으로 000kV XXT/L 가압조작 완료했습니다. -가압시간은 00시00분입니다.	(각 변전소⇒중앙급전 호출) ： ○AA변전소 XXT/L과 관련된 단로기 투입조작 완료했습니다. ○BB변전소 XXT/L과 관련된 단로기 투입조작 완료했습니다. ○AA변전소 차단기 01번 투입하겠습니다! ： -AA변전소 차단기 01번 투입했습니다. ○BB변전소 차단기 02번 투입하겠습니다! ： -BB변전소 차단기 02번 투입했습니다. ○AA변전소 이상 없습니다. ○BB변전소 이상 없습니다.

2. 배전분야 순화용어

현 행	순화(안)	용어 의미 및 용례
가섭선 (架涉線)	공중선 (空中線)	•전선, 가공지선, 통신선 등 지지물에 가선되는 선류(線類)를 총칭하는 것 例)지지물의 간격은 지지물의 강도, 가섭선(→공중선)의 지상고, 부하밀도 및 현장여건 등을 고려하여 결정한다.
조가선 (助架線)	보조선 (補助線)	•케이블 등을 매달기 위해 설치하는 선 例)저압가공케이블은 인장하중이 2,000kg 이상의 조가선(→보조선)에 설치한다.
지선(支線)	버팀선	•전주가 전선의 장력(張力)이나 바람에 넘어가지 않도록 땅 위로 비스듬히 버티어 세운 선 例)지지물의 위치 선정 시 지선(→버팀선)의 설치가 용이한 장소를 선정한다.
가공지선 (架空地線)	낙뢰차폐선 (落雷遮蔽線)	•전선에 뇌가 직접 떨어지지 않도록 전선 위에 나란히 가설하여 접지한 선 例)배전선로에는 가공지선(→낙뢰차폐선) 설치를 원칙으로 한다.
건주(建柱) /건주하다	(전주) 설치 /(전주를) 세우다	•지지물을 세우는 것 例)전주의 건주(→설치), 철거, 기타 공사를 끝낸 장소는 완전히 메운다./전주는 특별한 이유가 없는 한 수직으로 건주한다(→세운다).
계주(繼柱)	이음전주	•하나의 전주로 필요한 지상높이를 얻기 어려운 경우2개 이상의 전주를 연결하여 설치하는 전주 例)계주(→이음전주)에는 계주(→이음전주)용 강판주를 사용한다.
지주(支柱)	버팀전주	•전주가 쓰러지지 아니하도록 버티어 괴는 전주 例)지주(→버팀전주)에는 발판볼트를 설치하지 않는다.
승주(昇柱) 하다	(전주에) 오르다	例)발판볼트를 돌려서 확인하며 승주한다. (→전주에 오른다).
거치(据置)	설치, 고정	•기기 등을 전주상이나 지상에 설치, 고정하는 것 例)접착제를 도포 후 상부블럭을 하부블럭 접합부에 일체가 되도록 거치(→설치)한다.
취부(取付)	부착, 설치	•붙임, 달기 例)맨홀 내 케이블에는 선로표시찰을 취부(→부착)한다. 절연전선 접속개소에는 절연커버를 취부(→설치)하여 접속개소가 노출되지 않도록 한다.
타설(打設) 하다	시설하다, (콘크리트 등을) 치다	•쳐서 시설하는 것 例)접지공사는 맨홀시공 시 2개소에 접지동봉을 타설하고(→시설하고) 터파기 완료 후 바닥에 잡석을 다지고 콘크리트를 타설한다(친다).
포설(布設) 하다	시설하다, (관로 등을) 펴다, (모래 등을) 깔다	•펴서 시설하는 것 例)관의 포설과(→관 펴기와 또는 관의 시설과) 접속이 완료되면 시험을 시행한다./터파기 완료 후 바닥에 잡석을 다진 후 모래를 포설하여(→깔아) 수평을 조절한다.
공가(共架)	공동가선 (共同架線)	•가공전선과 가공약전류전선, 가공광섬유케이블 등(전력보안통신용 약전류전선 제외)을 동일 지지물에 시설하는 것 例)공가(→공동가선)설비․기기장치 설치가 예상되는 선로에는 장래의 설비를 고려하여 전주길이를 결정할 수 있다.
병가(竝架)	병행가선 (竝行架線)	•2회선 이상의 가공전선 또는 전압이 상이한 가공전선 및 그 부속물 등을 동일 지지물에 시설하는 것을 말한다. 例)서로 다른 전압선을 병가(→병행가선)할 때에는 높은 전압선을 상단으로 한다.
첨가(添架)	첨가가선 (添加架線)	•가공전선로의 지지물에 전력보안 통신선 및 그 부속물을 가설하는 것을 말한다. 例)변대주에 첨가(→첨가가선)시 전력보안 통신선의 위치는 주상변압기의 하부로 한다.
공극(孔隙)	틈 (틈새)	•작은 구멍이나 빈틈 例)컴파운드는 강심과 알루미늄 사이의 공극(→틈새)에 수분침투로 인한 산화와 동파를 방지한다.
근가(根枷)	버팀대	•콘크리트 전주 또는 지선의 기초 강도를 보강하기 위해 지표면 하부에 설치하는 고정용 블럭 例)논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳에서는 견고한 근가를(→버팀대를) 시설한다.

근개(根開)	아랫간격	•H형 전주의 각 전주 또는 지선, 지주 등과 전주의 매입지점간 지표면상 수평거리 例)H형 전주의 근개(→아랫간격)는 전주 상부간격에 전주 끝지름의 4배를 가산한 것을 표준으로 한다.
근입(根入)	밑둥넣기, 밑둥묻힘 (밑둥묻힘 깊이)	•전력설비를 지지하기 위한 지지물의 밑둥을 묻는 행위 또는 그 묻는 깊이 例)전주 근입(→밑둥넣기) 후 되메우기 할 때에는 매 30㎝마다 충분히 다지면서 지표면까지 복구한다. 지반이 연약하여 기초강도가 부족할 때는 전주의 근입(→밑둥묻힘 깊이)를 증가시킬 수 있다.
긍장(亘長)	선로길이	•지지물 사이에 가설된 전선의 지지점간의 수평길이 例)선로경과지는 선로긍장(→선로길이) 및 전압강하 등이 최소화되도록 선정하여야 한다.
연장(延長)	전체길이	•선로 각 상의 전선 길이를 일괄하였을 때의 전체 길이 例)l은 동일모선에 접속된 고압 또는 특고압 가공 선로의 전선 연장을(→전체길이를) 나타낸다.
실장(實長)	실제길이	•이도를 고려한 각 지지물 경간의 실제 전선길이 例)전선의 실장(→실제길이)는 해당 경간 및 장력을 적용하여 산출한다.
이도(弛度)	처짐 (처짐정도)	•온도변화로 인한 전선길이의 증감에 대비하기 위해, 전선의 지지점을 연결하는 수평선으로부터 약간 밑으로 처지게 하는 것 例)강, 하천 및 계곡 등 횡단개소는 지지물의 강도, 전선의 이도(→처짐 정도) 등에 대한 검토를 거친 후 특수공법을 적용하여 설계 시공할 수 있다.
내장(耐張)	장력견딤	•전선의 장력을 지지함 例)특고압 배전선의 내장(→장력견딤) 개소에서 분기하는 경우에는 전원측 또는 부하측 중 어느 한쪽에서 분기접속을 하여야 한다.
인류(引留), 데드엔드 (Dead-end) /인류하다	한쪽당김 /당기다	•전선로의 끝 또는 전선의 끝에서 가선 전체를 잡아당기는 것 例)도심지의 인류(→한쪽당김)주에는 피뢰기를 생략할 수 있다./가공 알루미늄 배전선의 장력견딤 개소에는 데드엔드(→한쪽당김) 클램프를 사용한다./케이블 보조선은 양쪽의 지지물에 견고하게 인류하여(→당겨) 시설한다.
말구(末口) /말구경 (末口徑)	윗둥 /끝지름	•전주의 위쪽 끝 부분/그 부분의 지름 例)전선지지대는 전주 말구로부터(→윗둥으로부터) 25cm의 위치에 설치한다./H형 전주의 아랫간격은 전주의 상부 간격에 전주 말구경(→끝지름)의 4배를 가산한 것을 표준으로 한다.
원구(元口) /원구경 (元口徑)	밑둥 /밑지름	•전주의 아래쪽(굵은 쪽) 끝 부분/그 부분의 지름 例)이때 타격점은 각 규격별로 원구(→밑둥)에서 윗둥까지 20개소로 한다./16m 일반용 콘크리트주의 원구경(→밑지름)은 403mm이다.
속류(續流)	후속전류 (後續電流)	•피뢰기에서 충격방전 종료 후 뒤이어 전력시스템으로부터 피뢰기에 흐르는 상용주파전류 例)피뢰기에 정격전압 이상의 전압이 걸리게 되면 피뢰기는 속류(→후속전류)를 차단할 수 없다.
한류(限流)	전류제한 (電流制限)	•전류를 설정한 최대값으로 제한하는 것 例)한류(→전류제한)형 차단기는 차단기와 그 차단기에 결합되는 한류(→전류제한)기로 구성된다.
인가(印加) 하다	(전압 등을) 걸다, 공급하다	•(전압을) 가하여 거는 것 例)두 전극 사이에 인가되는(→걸리는) 전압을 측정한다.
연선(撚線)	꼬임선	•단선을 꼬아 합친 것 例)버팀선에는 소요 강도에 따라 적정 종류 및 굵기의 금속선 또는 그 연선(→꼬임선)을 사용한다.
연선(延線)	(선)펴기	•완철의 애자지점에 활차를 가까이 붙이고 늘어놓은 조가선을 엔진으로 감아 끌어당기는 것 例)경간수가 과다할 때에는 전선 1조의 길이를 고려하여 직접 선로중간에서 연선을(→선펴기를) 할 수 있다.
완철(腕鐵), 암(Arm)	전선지지대 (電線支持臺)	•가공선로를 지지하기 위해 전주에 설치하여 전선을 가설할 수 있게 만든 구조물 例)완철(→전선지지대)은 전주를 중심으로 부하측에 설치한다.

자기융착 (自己融着)	자체융합 (自體融合)	•스스로 융합하여 접속되는 것 例)케이블 종단 절연시에는 자기융착(→자체융합) 절연테이프를 사용한다.
미소외란 (微小外亂)	미세외부교란 (微細外部 攪亂)	•상당히 작은 수준의 외부 교란신호 例)고조파, 플리커 등과 같은 순간적인 미소외란(→미세외부교란)이 전계통의 품질을 악화시키고 있다.
잠동(潛動)	오작동	•적산계기의 회전자가 무부하 상태에서 전압만으로 회전하는 현상 例)지시형 전력량계는 잠동(→오작동)을 해서는 안된다.
지상(遲相)	뒤진 위상	•한 신호의 위상이 다른 신호의 위상보다 뒤쳐지는 것 例)인덕턴스 성분이 더 우세할 때 지상(→뒤진 위상) 회로가 된다.
진상(進]相)	앞선 위상	•한 신호의 위상이 다른 신호의 위상보다 앞서는 것 例)콘덴서에 부분 또는 일괄 개폐장치 등을 설치하여 진상(→앞선 위상) 역률이 되지 않도록 해야 한다.
혼촉(混觸)	잘못 접촉	•혼선 또는 접촉되는 것 例)애자의 하부가 전선과 혼촉(→잘못 접촉)되지 않도록 한다.
장주(裝柱)	전주설비 / (선로)배열	•전봇대(전주)에 부속품을 설비함 例)설계도면 작성 시 필요할 경우 장주도(→전주 설비도)를 별도로 작성하여 첨부한다. 例)배전선로를 건설할 때에는 주위의 미관을 해치지 않도록 하여야 하며, 특히 도시지역 또는 특수지역의 전주에는 특수 미화장주(→미화 전주설비)를 할 수 있다. 例)서로 다른 전압선을 동일 지지물에 병행 가선할 때 장주(→선로배열) 순위는 높은 전압선을 상단으로 한다. 例)수직장주(→배열)에서 저압선로의 상(相) 구분은 위에서부터 순서대로 N, A, B, C상 순으로 결정한다.

3. 자주 쓰는 용어 풀이

가. 전기관련 일반용어

□ 전압 (電壓, Voltage)

전기를 보내는 힘을 말하고(흔히 水壓에 비유), 몇 가지 표준전압을 사용함. 단위로는 V(볼트), kV(킬로볼트)를 씀

○送電電壓의 種類 : 765kV - 345kV - 154kV - 66kV

○配電電壓의 種類 : 22.9kV - 220/380V

□ 전류 (電流, Current)

전기를 보내는 양을 말함(흔히 水量에 비유). 단위로는 A, kA를 사용함

□ 직류와 교류 (直流, Direct Current와 交流, Alternating Current)

○직류(DC) : 전압, 전류의 방향이 항상 일정한 것 (예 : 배터리)

○교류(AC) : 발전기의 회전에 따라 전압, 전류의 방향이 주기적으로 바뀌는 것 (예 : 가정용 전기)

□ 주파수 (周波數, Frequency)

1초 동안에 전압 방향이 바뀌는 횟수로, 우리나라는 60Hz(헤르쯔)를 씀

□ 전력과 전력량 (電力 Electric Power, 電力量 )

○전력 : 발전 또는 사용한 전기의 크기. 단위는 W, kW, MW로 표시

○전력량 : 일정시간동안 공급 또는 사용한 전력을 누적한 양으로,

공급된 전력과 공급시간을 곱한 값임. 단위는 Wh, kWh, MWh가 쓰임

□ 부하 (負荷, Load)

전등, 전열기, 전동기 등 전기를 소모하는 기계, 기구

□ 부하율 (負荷率, Load Factor)

최대전력에 대한 평균전력의 비율 (=평균전력/최대전력)로 클수록 설비 이용율이 높아지며, 우리나라는 현재 74% 수준으로 높은 편임

○ 평균전력 : 어느 일정기간 동안 사용한 전력의 평균치

○ 최대전력 : 어느 기간 중 負荷가 가장 많이 걸렸을 때의 전력

나. 전력계통 관련용어

□ 전력계통 (電力系統, Electrical Power System)

전기를 생산하여 고객에게 공급하는데 관련된 일련의 설비, 즉 전력을 생산하는 발전설비, 전력을 수송하는 송변전설비, 고객에게 전기를 배분하는 배전설비 등 이 유기적으로 결합된 전체 시스템

유통과정 : 발전소 → 송전선로 → 변전소 → 배전선로 → 고객

□ 계통제약 (系統制約, Power System Constraint)

경제적으로 전력을 공급하기 위해서는 가격이 싼 발전기부터 운전해야 하나 광역정전 예방, 공급설비의 과중한 운전 방지 등 전력계통의 안정운영을 위해 불가피하게 비싼 발전기를 먼저 가동해야하는 상황

□ 환상망계통과 방사상 계통

○ 환상망 계통 (環狀網 系統, Loop System)

발전소와 변전소간 또는 변전소 상호간 연결 송전선로를 環形(Ring)으로 구성 하여 한쪽이 고장이 나도 우회공급이 가능하여 정전이 없도록 한 계통

○ 방사상 계통 (放射狀 系統, Radial System)

환형을 이루지 않고 1개 루트로만 구성되어 루트고장 시 정전이 불가피한 계통으로 비교적 중요도가 낮은 곳에 적용하고 있음

□ 수급조정 (需給調整, Demand &Supply Control)

장기적으로는 장래에 예상되는 전력수요에 적정한 예비율을 유지하며 공급이 가능하도록 전력공급설비를 확보하는 것을 말하며, 단기적으로는 매 순간 수시 로 변하는 전력수요에 맞도록 전력공급량을 적절히 조정하는 것을 말함

○ 예비율 (豫備率, Reserve Ratio)

예비율= (최대전력/최대수요)× 100(%)

□ 계통계획․운영 (系統計劃․ 運營, System Planning &Operation)

계통계획이란 안정적인 전력을 경제적으로 공급하기 위한 전력공급설비에 대한 장․단기 투자계획을 말하고, 계통운영이란 고객에게 고품질 (규정전압 유지, 규정주파수 유지, 정전감소)의 전력을 공급하기 위하여 기존의 전력설비가 효율적으로 운영될 수 있도록 상시 감시 또는 조작하는 일련의 활동을 말함

○ 휴전작업(休電作業)

발전기, 송전선로, 변압기 등 전력공급 설비의 추가 설치 또는 기존설비의 성 능 개선을 위해 해당구간을 정전시켜놓고 시행하는 작업

○가압(加壓) : 변압기, 송전선로 등 전력공급용 설비 또는 負荷 등에 전기를 인가하는 것

○차단(遮斷) : 전력설비 또는 부하에 전기가 흐르지 못하도록 분리하는 것

다. 송변전 설비 관련용어

□ 가공송전선로 (架空送電線路, Overhead Transmission Line)

공중에 철탑 등의 지지물을 이용 설치되는 송전선로로 외피가 없는 알루미늄 裸線으로 되어있음

□ 가공지선 (架空地線, Ground Wire)

낙뢰로부터 송전선로를 보호하기 위해 가공송전선로 상부에 설치되는 1~2개의 전선을 말함. 이는 건물의 피뢰침과 같은 역할을 하며, 가공지선의 활용성을 높이기 위해 내부에 통신용 광섬유케이블을 넣은 OPGW가 많이 쓰임

※ OPGW (Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire, 광섬유복합가공지선)

□ 철탑 (鐵塔, Tower)

송전선로를 수목 등으로부터 이격시켜 지지하기 위한 대표적인 송전용 지지물 로 보통 300~400m 간격으로 설치됨

□ 애자 (碍子, Insulator)

고압전선을 지지물(철탑 등)에 누전 없이 연결하는데 쓰는 자재로 자기, 유리 등의 재질로 되어 있음

□ 회선 (回線)과 루트 (Route)

○회선 : 송전선은 3가닥이 1조가 되어 전력을 수송하는데, 3가닥 1조 단위의 전선을 1회선이라 부름

○루트 : 동일 경과지를 통과하는 전선 전체를 1루트라 부르며, 1루트는 대개 2 회선(6가닥)으로 구성됨

○C-km (回線亘長, Circuit Kilometer)

통상 송전선로 길이의 단위로 쓰이며, 1회선(3가닥)의 길이를 말함

□ 선하지 (線下地, Site Under Electric Wire)

상공에 고압전선이 가설되어 있는 전선 아래의 토지로 그 사용을 위하여 지상 권 또는 임차권을 설정함

□ 변전소 (變電所, Substation)

전력을 수송 또는 사용에 적합한 전압으로 바꾸는 변압기 및 관련기기 설치장소로, 형태에 따라 옥외 철구형, 옥내․외 GIS형, 복합변전소 등으로 구분됨

○ GIS (Gas Insulated Switch Gear, 가스절연개폐장치)

모선 및 차단기 등 변전설비를 밀봉된 금속제 함에 넣고 절연성능이 우수한 SF6 가스를 봉입한 것으로 기존의 옥외 철구형 변전소에 비해 소요 면적을 줄일 수 있고, 신뢰도가 높아 최근에 많이 적용되고 있음

※ 송전선로 경과지 선정 시 등에 이용되는 GIS(Geographic Information System, 지리정보시스템)와는 다름

○ 복합변전소

도심지내 변전소건설 부지확보의 어려움을 해소하기 위해 하나의 건물내에 업무용 사무실 또는 주거용 시설 등과 함께 건설하는 변전소

□ 변압기 (變壓器, Transformer)

전력을 원격지까지 수송하기 위해 낮은 전압으로 발전된 전기를 높은 전압으로 바꾸거나(발전소용 변압기), 높은 전압으로 수송되어온 전기를 고객이 사용하기 용이하도록 낮은 전압으로 바꾸는 機器로 보통 M.Tr이라 줄여 쓰기도 함

□ 모선 (母線, Bus)

변전소 등에서 여러 개의 송전선로 및 변전기기가 연결되는 부분

□ 차단기 (遮斷器, Circuit Breaker)

가정의 누전차단기와 같이 송전선로, 변압기 등 전력공급설비의 전기 흐름을 분리 또는 연결하는 역할을 하는 開閉장치

□ 보호계전기 (保護繼電器, Protective Relay)

송전선로, 변압기 등 설비에 고장 발생 시 고장상황을 검출하여 경보하거나, 고 장을 제거하도록 차단기에 신호를 보내주는 장치

□ FACTS (Flexible AC Transmission System, 柔軟送電시스템)

교류 송전계통에서 보다 많은 전력을 전송하거나 주요 송전선로 고장시에도 전력계통 전압을 조기에 안정적으로 유지하는데 효과가 있는 비교적 최신의 송전 유연화 설비로 우리 계통에는 SVC와 UPFC가 각각 1대씩 운영 중임

○ SVC (Static Var Compensator) : 속응 전압제어설비

○ UPFC (Unified Power Flow Controller) : 종합전력조류제어기

○ 전력조류 (電力潮流, Electric Power Flow)

발전소와 변전소간 또는 변전소 상호간에 유통되는 전력의 흐름

○有效電力과 無效電力

자동차가 움직이려면 휘발유가 필요한 것과 같이 전력부하가 구동되려면 유효 전력이 공급되어야 함. 반면에 자동차의 윤활유처럼 직접 부하를 구동하지는 않지만 전력유통 과정에 필수적으로 소요되는 것이 무효전력이며 매년 부하 증가에 맞추어 적정량의 무효전력 공급설비가 설치되고 있음

□ 스위치야드 (Switch Yard)

변전소 및 발전소의 변압기, 차단기, 모선 등이 설치된 옥외 장소

□ HVDC (High Voltage Direct Current, 직류송전)

교류를 직류로 변환하여 송전하는 시스템으로 장거리 지중(해저)송전에 유리함 (국내에는 유일하게 육지-제주간에 HVDC 시스템이 운용중임)

□ 송전접속비용(Transmission Connection Cost)

이용자가 자신의 전기설비를 송전용 전기설비(한전소유)에 접속할 때 발생되는 접속설비의 건설에 소요되는 비용을 말함

○ 접속설비 : 송전용전기설비와 이용자측 전기설비(발전 및 수요 고객 소유) 사 이의 전력 送 ․受電을 위해 필요한 전기설비 및 장치

□ 전원개발사업 실시계획 승인 (전촉승인)

송전선로 또는 변전소를 건설하기 위하여 “전원개발촉진법”에 의거 정부로부터 받는 사업승인

□ S/S와 T/L

○ S/S : Substation의 약어로 변전소를 나타내며, 154kV 삼성S/S」와 같이 쓰임

○ T/L : Transmission Line의 약어로 송전선로를 나타냄. 「765kV 신서산T/L」, 「345kV 양주T/L」등으로 쓰임

□ CBP (Cost based Pool, 원가반영시장)

발전연료비 원가보상을 근간으로 하는 시장으로 현재의 전력시장

□ TWBP (Two Way Bidding Pool, 양방향입찰시장)

발전 뿐 만아니라 수요측도 입찰하는 양방향 입찰시장

라. 정보통신 관련용어

□ EMS (Energy Management System, 에너지관리 시스템)

발전소의 발전량을 조절하기 위해 각 발전소 및 주요 변전소의 운전상황을 한 곳에서 감시하는 시스템

□ SCADA (Supervisory Control &Data Acquisition, 원격감시제어)

여러 곳에 산재한 송변전 설비를 한곳에서 집중 감시 관리하는 시스템

□ PLC (Power Line Communication, 전력선 통신)

전기를 수송하는 전력선에 음성이나 각종 통신신호를 함께 보내는 기술