전력계통의 고조파 발생원인,영향,대책 

1.개요

1)고조파(Harmonics)란 기본파의 정수배를 갖는 전압,전류를 말하며 일반적으로50차 수 정도 까지를 말한다. 그이상은 고주파(High Frequency) 혹은 Noise로 구분된다.

2)전력계통에서 논의되는 고조파의 범위는 제5고조파에서 제37고조파 까지 임.

3)고조파전류의 크기(Im)

Im = Km x I1 / n

2.고조파 발생원인

1)변환장치에 의한 고조파 ; 변환장치(정류기,인버터,VVVF등)내의 Power Electronics에 의한 고조파는 2차 부 하측의 DC,AC변환시 구형파가 전원으로 유입되어 발생한다. 

2)아크로에의한 고조파 ; 3상단락 혹은 2상단락, 아크끊김과 같은 극단적인 변동의 ARC로 사용이 반복될 때발생, 제3고조파가 현저하며 변압기 델타결선해도 흡수 안된다. 

3)회전기에의한 고조파 ; 회전기내의 Slot에의한 Slot하모닉스로서, 고차수 고조파로 발생량이 미소하여 문제 시 안된다. 

4)변압기에의한 고조파 ; 변압기의 자화특성(히스테리시스 현상)으로 변환전류의 위상차로 인한 여자전류내 고조파가 함유됨 , 특히 제3고조파가 주성분임. 

5)과도현상 ; 전압의 순시동요, 계통서지, 개폐기의 개폐등 일시적인 현상. 

6)전력용콘덴서와 전원측 유도성 리액턴스의 공진 ; 고조파의 직접발생원인은 아니나 전원측 유도성 리액턴스와 콘덴서의 용량성 리액 턴스가 직,병렬 공진시 전력용 콘덴서로 유입된 고조파의 확대현상을 초래함. 

7)송전선로의 코로나 ; 코로나 방전은 전위경도 30kv/cm 초과시 교류전압의 반파마다 전압의 최대치 부근에서 발생하여 고조파 전압,전류 발생됨. 

3.고조파의 영향

1)유도장해 ; 코로나에의한 고조파전류중 제3고조파 성분은 중성점 전류로써 나타나고 중성점 직접접지 방식에서는 부근의 통신선에 유도장해 발생함. 

2)기기에의 영향

- 전력용콘덴서의 과열 또는 고장 
- 전력케이블의 절연열화 또는 고장 
- 변압기의 절연열화 또는 과열 
- 피 전기기기의 과열 
- 개폐장치의 고장 
- PLC 또는 마이크로프로세서 이용기기의 자동화 및 제어기기의 오동작 
- 보호계전기의 오동작 및 부동작 
- 변환장치의 여유각 감소 
- 발전기의 국부적 과열 등 그 피해가 많다. 

3)계통공진 ; 전력계통의 고조파로 유도성 리액턴스와 용량성 리액턴스의 직,병렬공진 발생시 변압기 및 콘덴서의 절연파괴, 케이블의 절연파괴등 발생. 

4. 고조파 저감대책

1)계통측면에서의 대책

(1)계통의 단락용량 증대 ; 배전선의 저항과 리액턴스를 낮추어 공급점의 단락용량을 크게함. 
(2)공급배전선의 전용선화 ; 배전선의 단락용량을 증대하는 것은 한계가 있어 용량이 큰 고조파 발생기기의 전원공급 배전선을 전용선화 함. 
(3)배전선의 선간전압의 평형화 ; 반도체 정류기에 공급전원이 불평형시 특히 제3고조파 발생이 크므로 각상의 부하의 밸런스를 유지할 것. 
(4)계통절체 ; 고조파의 원인과 발생을 정확히 알 수 있을 때 고압배전계통 수용가 공급분의 계통절체 또는 변전소 뱅크의 변경으로 선로정수를 변경하여 공진상태 회피시킴. 

2)수용가측의 대책

(1)필터의 설치

- 교류필터

; 콘덴서와 리액터로 고조파전류를 흡수하는 장치 
; 구성이 간단하고,취급 및 보수가 용이한 설비 
; 특정주파수에는 큰효과가 있는 반면 분로를 만들지 않는 주파수의 
개선효과는 낮고, 역률개선효과가 있다. 
; 경제적이다

- 액티브필터 
; 인버터기술을 응용해서 부하와 역위상의 고조파를 발생시켜 구 고조파를 제거하는 장치. 
; 변동하는 고조파에 대응할수 있고, 전압변동,전압플리커의 저감에도 효과적이다. 
; 모든조파에 대해 효과가 있지만 비교적 고차 조파의 개선효과는 낮다.

- 하이브리드파워필터 
; 교류필터와 액티브필터 각각의 특성 모두 가진 장치 
; 교류필터가 흡수하는 고조파전류를 인버터로 제어하기 때문에 높은 필터효과 얻음. 
; 설치비 교류필터와 액티브필터 중간정도.

(2)변환장치의 다(多)펄스화 
(3)기기 자체의 고조파 내량 증가 
- 통신선의 케이블화 하고 외장도체의 접지를 철저히 한다. 
- 장애발생건수가 많은 리액터의 경우 리액터 전류용량 증가 또는 리액터용량 변 
경(6%에서 8%), 공진주파수를 늦춘다. 
(4)PWM 방식 채용 
; GTO나 파워트랜지스터등 소자를 사용하여 컨버터나 인버터의 입출력 파형을 
다수의 펄스로 변환하여 사용. 
(5) 변압기의 델타결선

고조파 플리커 전력 에너지 분석기

고조파 플리커 전력에너지 분석기인 AR5는 최신형 소형 TYPE의 전력분석기로서 전력 진단 및 분석에 주로 사용되는 장비이다 .무게가 0.61Kg으로 휴대가 간편하고 모든 측정 DATA를 수치 및 그래픽으로 표시되며 고조파는 51 차수 까지 측정 할 수 있고(전압과 전류의 위상각 측정 기능을 가지고 있다) .또한 측정 DATA는 1 초 단위로 저장 할 수 있으며 파형 ( 파형 )으로도 동시에 저장이 가능하고 저장된 DATA는 EXCEL로 전환되어 DATA처리가 용이하다 .측정치는 소숫점 3 자리 ( 0.000 )까지 표시되어 미소전류측정 등 정확한 DATA를 얻을 수 있는 장점이 있고 전류측정 CLAMP는 5A에서부터 10,000A까지 다양하게 사용 할 수 있다

전압, 전류, 역률, 유효 무효전력, 유효전력 적산치,-고조파(51차수) 등 측정 가능

- 측정범위:상전압-500V- 측:선간전압-866V

- 전류측정 죔쇠 : 5A, 100A, 500A, 1000년대, 2000/200A,

- 메모리 용량:1Mbyte

- 측정가능(옵션)을 명멸시키십시오
DATA 저장시간:1초 간격(숫자 및 파형 동시저장 기능)
측정모드:단상, 3상 3선, 3상 4선,  사용전원:충전용 배터리 이용 (1회 충전후 20시간 사용 가능), 전압과 전류의 위상각 측정기능 보유
 크기 및 중량:200×130×62mm(0.61Kg)